Параметры числоимпульсного сигнала

Частота выходного сигнала преобразователя зависит от объемного расхода и веса импульса и может быть рассчитана по формуле:

f = Q/(3,6(B) 	(Гц)

где:	Q – объемный расход, м3/ч;

B – вес импульса преобразователя, л/имп.

Вес импульса может быть изменен по желанию заказчика в соответствии с картой заказа.

Вес импульса указывается в паспорте.

Значения весов импульсов, устанавливаемых по умолчанию при выпуске и соответствующие им значения частоты выходного сигнала приведены в таблице.

| ДУ | G мах1, м3/ч | ВИ, л/имп | F Gmax1, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 12 | 0,50 | 6,67 |
| 32 | 30 | 1,00 | 8,33 |
| 40 | 45 | 2,50 | 5,00 |
| 50 | 72 | 2,50 | 8,00 |
| 65 | 120 | 5,00 | 6,67 |
| 80 | 180 | 10,00 | 5,00 |
| 100 | 288 | 10,00 | 8,00 |
| 150 | 630 | 25,00 | 7,00 |

Вес импульса по умолчанию для преобразователей с максимальным расходом Gmax1